合肥市骨科医院

手术部净化工程维保服务项目

招 标 文 件

招标编号：GN2020-02-4393

（第三次招标）

公开、公平、公正

招 标 人：合肥市骨科医院

代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

发布时间：二○二一年三月

目  录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	6

第三章 合同条款	22

第四章 投标文件格式	25

第五章 招标需求	39

第六章 评标办法	41

第七章 优质采全流程电子招投标注意事项	60

# 招标公告

安徽省招标集团股份有限公司受合肥市骨科医院的委托，现对“手术部净化工程维保服务项目”（招标编号：GN2020-02-4393）进行公开招标。

一、项目名称及内容

1.招标编号：GN2020-02-4393

2.项目名称：合肥市骨科医院手术部净化工程维保服务项目（三次）

3.项目单位：合肥市骨科医院

4.项目概述：手术部在九楼，净化机房在楼顶。手术部6间净化手术室1间Ⅰ级手术室，5间Ⅲ级手术室（其中一间为正、负压切换手术室）以及相关的Ⅲ级洁净走廊及洁净辅房、污物走廊及辅房。

5.维保期限为1年。

6.标段划分：共分1个标包

二、投标人资格条件：

（一）、*投标人投标时需提供不少于两家县级或以上医院净化工程维保合同(手术部、ICU等医用净化工程维保合同）。

（二）、空气过滤器是保证手术部内空气品质最核心的部件，所以要提供空气过滤器制造商以下资质证明材料。

*1、空气过滤器制造商ISO9001质量认证体系证书；

*2、空气过滤器制造商ISO14001认证证书；

*3、空气过滤器制造商5家县级或以上医院购货证明；

*4、提供空气过滤器制造商粗效（初效）过滤器、中效过滤器、亚高效过滤器、高效有隔板过滤器、高效无隔板过滤器的国家空调设备质量监督检验中心检验报告。

上述带“*”的项为各投标人必须提供的项，不得漏项、缺项。

三、招标文件的获取

1、招标文件获取方式：投标人须登录 “优质采电子交易平台”（http://www.youzhicai.com/）下载招标文件。

2、招标文件获取时间： 2021年03月05日至2021年03月12日09:00时（北京时间）。

四、开标事宜

1．投标截止时间及开标时间：详见招标文件；

2．开标地点：详见招标文件；

3．投标人应在截止时间前通过优质采电子交易平台递交电子投标文件。逾期递交的电子投标文件，招标人将不予接收。

五、备注

1.潜在投标人/供应商须登陆“优质采云采购平台”（网址：www.youzhicai.com，以下称“优质采平台”）参与本项目招标采购活动。首次登陆须办理注册手续，请务必选择注册为“投标人角色”类型。注册流程见优质采平台“用户注册”栏目，咨询电话：400-0099-555。因未及时办理注册手续影响参加招标采购活动的，责任自负。

2.已注册的潜在投标人/供应商可登录优质采平台获取招标采购文件，招标采购文件费用采用银联线上支付，支持各类开通银联服务的银行账户。本项目的招标采购文件及其他资料（含澄清、答疑及相关补充文件）通过优质采平台发布，招标人/代理机构不再另行书面通知，潜在投标人/供应商应及时关注、查阅优质采平台。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

3.潜在投标人/供应商支付招标采购文件费用前需核对单位名称及统一社会信用代码，确认无误后支付费用，并通过优质采交易平台直接获取电子发票。若单位名称、统一社会信用代码发生变化或填写有误，须先进行注册信息修改，修改内容审核通过后，再进行费用支付。

4.已注册的潜在投标人/供应商若注册信息发生变更（如：与初始注册信息不一致），应及时网上提交变更申请。因未及时变更导致不利后果的，责任自负。

5.本项目采用全流程电子化招标采购方式，潜在投标人/供应商须办理CA数字证书（以下简称CA），CA用于电子投标/响应文件的签章及上传（上传投标/响应文件需使用CA进行加密）；CA办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/nd/a_8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045.html）；咨询热线：400-0099-555。

6.电子投标/响应文件必须使用“优质采投标文件制作工具”制作生成并上传。下载地址：http://www.youzhicai.com/tools/BidderTools.rar， 使用说明书及视频教程下载地址: http://www.youzhicai.com/tools/BidderHelp.rar。

六、联系方式

招标人：合肥市骨科医院

地  址：合肥市巢湖市巢湖北路58号

联系人： 马明

电  话： 0551-82316317

代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地址：安徽省合肥市包河大道236号

联系人：杨婉莹、杨光

电  话：0551-62220124、0551-62220227、18805513868

E-mail：zhaobiao02@ah-inter.com

应急客服电话：0551-62220153

接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”

# 投标须知

本《投标须知前附表》是对《投标须知》的具体补充和修改，如有矛盾，以《投标人须知前附表》为准。

| 序号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 合肥市骨科医院手术部净化工程维保服务项目（三次） |
|  | 招标人 | 名称：合肥市骨科医院 地址：合肥市巢湖市巢湖北路58号 |
|  | 招标代理机构 | 名 称：安徽省招标集团股份有限公司 地 址：合肥市包河区包河大道236号省招标集团大厦 联系人：杨婉莹、杨光 电 话：0551-62220214、0551-62220227、18805513868 E－mail：zhaobiao02@ah-inter.com 应急客服电话：0551-62220153（接听时间：8:30-12:00,13:30-17:30，节假日除外。潜在投标人/响应人应优先拨打联系电话，无人接听时再拨打该“应急客服电话”）。 |
|  | 项目实施地点 | 合肥市骨科医院 |
|  | 报价方式 | 1、维保费用包括维保范围内的材料费、构配件费、设备费、人工费、检测费、差旅费、安全措施费、税金等所有内容。 2、市场单价在人民币500元（含）以下的材料、构配件、维修安装敷料费用，中标人自己承担；市场单价在人民币500元以上的材料、构配件由中标人协助采购方采购，费用采购方承担。空气过滤器和加湿器内加湿桶费用包含在维保报价内，中标人承担费用。 3、空气过滤器是保证手术室内空气品质最关键的部件，必须选用知名品牌，过滤器规格、数量及技术要求详见第七项要求；维保内容详见第八项（表二）。 4、更换的所有配件必须与工程安装时的配件相对应，不得随意更换不同品牌、不同型号的配件。 |
|  | 投标人资质条件、能力和信誉 | 详见本招标文件招标公告“投标人资格要求”。 |
|  | 控制价 | 80000元，投标报价超过控制价按无效标处理。 |
|  | 服务期限 | 维保期限为1年。维保期满后，经双方同意可续签一年。 |
|  | 投标报价 | 投标人须按 元/年进行报价，本项目采用固定总价合同。一旦中标，投标人在整个供货期内不得要求调整（招标人要求调整的除外）。 |
|  | 投标人要求澄清的截止时间 | 投标截止时间15日前。 提出的问题方式：递交至优质采电子交易平台的答疑版块 |
|  | 是否允许备选方案 | 不允许 |
|  | 投标保证金 | 投标保证金金额: 5000元； 招标编号：GN2020-02-4393 户 名：安徽省招标集团股份有限公司 开户银行：平安银行合肥分行 账 号：30203448016882 开户银行：建行合肥市濉溪路支行 账 号：34001468608053012239-189945 说明：此账号为虚拟账号，投标人必须按上述账号之一准确无误的递交投标保证金；交付方式仅限于银行电汇、网银转账（不包括转账支票、现金缴存）；未按要求提交保证金，后果有投标人自负。 |
|  | 投标有效期 | 开标后 90 个日历日 |
|  | 投标文件份数 | 1.本项目采用全流程电子化招投标，投标人应按招标文件要求在投标文件递交截止时间前登录优质采投标工具客户端在线递交加密的电子投标文件。投标人无须到开标现场递交未加密的电子投标文件和纸质文件。 2.投标文件递交截止时间后，投标人远程在线解密已递交的投标文件。投标人未在招标文件规定的解密时间内完成远程解密操作或因投标人原因导致解密失败，均视为其放弃投标。 |
|  | 投标文件递交时间及地点 | 投标文件递交时间：2021年3月17日15时(北京时间)。逾期递交的投标文件将不予接收。 投标文件递交地点：同开标地点 |
|  | 是否退还投标文件 | 否 |
|  | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 地点：优质采电子交易平台(网址:http://www.youzhicai.com/) 注意：本项目为全流程电子招投标，优质采全流程电子招投标注意事项详见招标文件。 |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 | 不授权。推荐的中标候选人数： 1-2名。 |
|  | 履约保证金 | 合同总价的10%，服务期满30天后无息退还。 |
|  | 招标代理服务费 | 中标人在领取中标通知书前，须向招标代理机构交纳招标代理服务费；招标代理服务费：按国家计委价格[2002]1980号《招标代理服务收费标准》文件规定的标准的70%计取。 |
|  | 付款方式 | 每半年付款一次，以考核结果为依据。 |
|  | 其他重要事项 | 1、本文件所要求的单位公章，均指单位行政章或电子章，不包括投标专用章、合同专用章等各种专用章；本文件所要求的授权代理人签字可由法定代表人的电子签章代替。 2、本项目招标文件及相关资料的补充、澄清、修改、答疑及招标控制价等均在优质采电子交易平台(www.youzhicai.com)发布，请投标人登录此平台查找本项目并自行下载。发布同时以电话通知或系统短信形式提醒，但电话通知或系统短信并非必要程序，且可能出现因电话未接通或网络原因造成投标单位未接收到电话或短信的情形，招标人及招标代理机构不承担投标人未接收到电话或短信的责任，投标人须及时登录优质采电子交易平台(www.youzhicai.com)网站查看有无相关上述相关内容。 3、如本项目投标须知前附表与投标须知不一致，以投标须知前附表规定为准。 4、投标人对其提供的材料的真实性负责，其投标报价须符合市场价格，评标委员会向招标人推荐中标候选人名单后，招标人有权对第一中标候选人进行考察、约谈或其他必要的措施进行调查了解其真实性，如发现有弄虚作假、不具备本项目履约能力、投标报价超过市场价过大等行为，招标人有权取消其候选资格，并将其列入不守信名单，提交投标人工商注册地相关主管部门处理。招标人有权选择重新招标。 5、评审结束后，如采购人组织依次对中标候选人的报价文件中载明的有关业绩等进行考察，中标候选人应予以配合，凡不配合或发现中标候选人有弄虚作假行为的取消其中标候选人资格。 公示期满后，未发现预中标候选人在招标活动中有违法行为的，将向预中标候选人发出中标通知书。 6、本招标文件的解释权为招标人/招标代理机构。 |
|  | 评标结果公示 | 按照相关法规，评标结果在法定媒体上公示；公示起始时间为招标人自收到评标报告之日起3日内，公示期不得少于3日。 招标人或招标代理机构在评标结束后，可以在开标现场口头宣布评标结果，但以媒体发布的书面评标结果为准。 公示内容包括招标项目名称、中标候选人名单、中标金额、招标代理机构名称和电话；公示内容不包括各投标人得分、评分情况、评分要素等涉及评标情况内容。 |
|  | 异议（质疑） | 1、受理异议（质疑）的联系方式： 招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司 地址：安徽省招标集团大厦9楼910室 联系电话：0551-62220110 联系人：张怀远 2、对招标文件的异议（质疑）： 投标人未在本招标文件规定的时间内提出澄清要求或未在投标截止时间前10天提出异议（质疑）的，视为其对本文件无异议（质疑），不得在投标截止时间前10天后对招标文件相关内容提出异议（质疑）或投诉。相关部门依法不予受理。 3、对评标结果的异议（质疑）： 招标投标相关各方对评标结果有异议（质疑），应在公示期内以书面形式向安徽省招标集团股份有限公司提出。 （1）书面异议（质疑）材料应当包括以下内容： ①提出异议（质疑）的投标人的名称、地址及有效联系方式； ②异议（质疑）对象的投标人的名称； ③异议（质疑）事项的基本事实； ④相关请求和主张； ⑤有效线索和相关证明材料； ⑥提出异议（质疑）的投标人是法人的，异议（质疑）材料必须由其法定代表人签字并加盖单位公章，并附法定代表人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式；其他组织或者自然人提出异议（质疑）的，异议（质疑）材料必须由其主要负责人签字（有公章的须单位加盖公章），并附主要负责人及其委托联系人的有效身份证明复印件、注明联系方式。异议（质疑）有关材料是外文的，应当同时提供其中文译本。 （2）有下列情形的异议（质疑）材料不予受理： ①书面异议（质疑）材料不完整的； ②异议（质疑）事项含有主观猜测等内容且无充分有效证据的； ③对其他投标人的投标文件详细内容异议（质疑），无法提供合法来源渠道的； ④违反相关法律法规的。 （3）对于虚假、恶意异议（质疑）： 提出异议（质疑）的投标人不得以异议（质疑）为名进行虚假、恶意异议（质疑），干扰招标投标活动的正常进行。对于提供虚假材料，以异议为名谋取中标或恶意异议扰乱招标工作秩序的，招标代理机构将其记入“不守信投标记录档案”，并在相关网络平台公告，同时将报请行政监管部门处理。 |
| 全流程电子招标注意事项 |  |  |
|  | 是否采用电子招标投标 | 本项目采用全流程电子招标投标方式。 注：1、需要投标人网络上传数字证书加密的电子投标文件，投标人下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标截止时间前上传电子投标文件，投标无效；投标人在投标截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行线下修改并重新上传或者撤回（具体操作详见教程）； 2、如投标人在制作、上传电子投标文件过程中，若有操作与使用问题，请及时联系优质采电子交易平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164。 |
|  | 数字证书问题 | 1、数字证书到期后须重新续期； 2、数字证书因遗失、损坏、企业信息变更等情况须更换新证书； 3、投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
|  | 电子投标文件制作、上传 | 电子投标文件必须使用投标文件制作工具制作生成并上传。 投标文件制作工具下载地址： http://file.youzhicai.com/files/BidderTools.rar 投标文件制作工具使用说明书及视频教程下载地址: http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar |
|  | 特殊情形 | 1、出现下列情形导致电子招投标系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，各方当事人免责： 1)网络服务器发生故障而无法访问网站或无法使用电子招投标系统； 2)电子招投标系统的软件或网络数据库出现错误，不能进行正常操作； 3)电子招投标系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险； 4)计算机病毒发作导致系统无法正常运行的； 5)电力系统发生故障导致电子招投标系统无法运行； 6)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的。 2、出现“特殊情形第1款”而又不能及时解决的，采取以下处理办法： 1)项目暂停，待电子招投标系统或网络故障排除并经过可靠测试后，再恢复网上招投标系统运行并重新在系统中实施暂停的项目； 2)停止该项目此次电子招投标操作程序，并通知投标人使用纸质投标文件进行开标、评标； 3)如投标人未提交纸质投标文件视为撤回投标。 |

【二】投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》及国家现行的有关法律、法规、规定本招项目已具备招标条件。本招标文件仅适用于此次《投标人须知前附表》中所述招标项目的货物及服务的采购及合同。

2.定义

2.1“招标人”系指提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。为便于招标文件及附件直接转化为合同，在招标文件第三章中也称“买方”。本招标项目招标人名称、地址、电话和传真见《投标人须知前附表》。

2.2“招标代理机构”系指取得国家有关招标主管部门授予的招标资格，从事招标代理业务的企业法人。本次招标的招标代理机构名称、地址、电话和传真见《投标人须知前附表》。

2.3“投标人”系指向招标代理机构提交投标文件的服务商。

2.4“中标人”系指最终被授予合同的投标人，为便于招标文件及附件直接转化为合同，在招标文件第三章中也称“卖方”。

2.5“货物”系指“中标人”按招标文件规定，须向“招标人”提供的设备、备品备件、工具、材料、手册及其它有关技术资料。

2.6“服务”系指招标文件规定的。

2.7“项目地点”系指本招标合同项下服务的地点。本招标项目地点见《投标人须知前附表》。

2.8“招标范围”本招标项目招标范围见《投标人须知前附表》。

3.合格的投标人

3.1投标人是指响应招标文件、参加投标竞争、中国境内注册的法人或其他组织。详见《投标人须知前附表》。

3.2投标人应遵守有关的中国法律和规章、条例。

3.3凡未购买招标文件的潜在投标人均无资格参加此次投标。

4.投标费用

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，不论投标的结果如何。招标代理机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.投标人代表

5.1投标人代表是指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人(负责人)，须持有《法定代表人（负责人）授权书》。

二、招标文件

6.招标文件的组成

6.1招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。招标人发出的招标文件（含其他资料及答疑、补充、更正文件或者资格预审文件），可以通过信息网络或者其他媒介发布，通过信息网络或者其他媒介发布的招标文件与书面招标文件具有同等法律效力，出现不一致时以书面招标文件为准，但法律、行政法规或者招标文件另有规定的除外。

招标文件内容包括：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  招标需求

第六章  评标办法

7.招标文件的澄清

7.1投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间15日前一次性递交至优质采平台答疑版块。招标代理机构将通过优质采交易平台作出答复予以澄清，并应将答复内容向所有投标人发送。逾期提出的，采购机构可不予以受理、答复。

7.2招标文件发出后，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

7.3为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标代理机构可以酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

7.4投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应在通知单回执上签署意见并盖上投标人单位公章，在2个工作日内以书面或传真形式回复招标代理机构，逾期回复视为默认收到通知。

7.5招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

三、投标文件的编写

8. 投标文件语言

8.1投标人的投标文件、以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有来往函电均须使用中文

9.提示

9.1投标人应仔细阅读招标文件所有内容（包括澄清文件、修改文件、及其他相关文件），按招标文件要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性的响应，否则，其投标可能被拒绝，如中标招标人有权取消其中标资格。

10.计量单位

10.1除非招标文件的技术规格中另有规定，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

11.1投标文件应包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金银行回单复印件或扫描件；

（4）投标报价表；

（5）投标辅助资料；

（6）资格审查资料；

（7）其他资料

11.2投标保证金

12.投标文件格式

12.1投标单位必须严格按照招标文件规定的内容、格式要求编制投标文件

13.投标报价

13.1投标人应在招标文件所附的开标一览表上写明投标内容的分项价格和投标总价。如果开标一览表中的投标总价与分项报价或投标分项报价表的投标价格有出入，以开标一览表投标总价为准，分项价格作相应比例修正。但开标一览表中的投标总价小数点有明显错误的除外。

14.投标人资格的证明文件

14.1详见投标文件格式

15.投标保证金

15.1投标保证金为投标文件的组成部分之一。

15.2投标人应向招标代理机构提交招标文件《投标人须知前附表》规定金额的投标保证金。

15.3投标保证金用于保护本次招标免受因投标人的行为而引起的风险。

15.4未按规定提交投标保证金的投标将被拒绝。

15.5未中标的投标人的投标保证金，将按本须知32.2款的规定予以退还。

15.6中标的投标人的投标保证金，在中标人签订合同并交纳招标服务费后，予以退还。

15.7发生以下情况时投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标；

（2）如果中标人未能做到：

a、按本须知第34条规定签订合同；

b、按本须知第35条规定缴纳中标服务费。

16.投标有效期

16.1从开标之日起，投标有效期为招标文件《投标人须知前附表》规定。若有变更，将另行通知。

16.2特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金将予以退还。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

17.投标文件的签署及规定

17.1投标人应按本招标文件投标须知前附表中所规定份数提交投标文件。

17.2投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

四、投标文件的递交

18.投标文件的密封和标记

18.1投标文件应按照招标文件规定装订成册。

18.2投标文件需密封包装，并在包装袋上加盖投标人公章，并在外包装上注明：在      年      月    日    时    分前不得开启；项目名称；投标人名称。

19.投标文件的递交

19.1投标人应按本招标文件投标须知前附表规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

20.迟交的投标文件

20.1招标代理机构拒绝在投标截止时间以后送达的投标文件。

21.投标文件的修改和撤回

21.1投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤回，但招标代理机构须在投标截止时间之前收到该修改或撤回的书面通知。

21.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤回的通知应按第17和18条规定进行编写、签署、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤回投标”字样。

21.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

21.4投标人不得自开标时间起至投标文件有效期这段时间内撤销投标文件。否则招标代理机构将按15.7款的规定其投标保证金不予退还。

五、开标和评标

22.开标

22.1招标代理机构按招标文件《投标人须知前附表》规定的时间和地点公开开标。投标人应派授权代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

22.2开标、评标程序如下：

（1）主持人宣布开标会议开始。

（2）主持人宣布出席开标会议的招标人代表。

（3）主持人宣布出席开标会议的有关部门和代表。

（4）现场解密有效投标文件并宣布投标报价。唱标结束后各投标人代表应当对唱标内容及当场校核和签字确认；如发现与投标文件不一致时，应当现场提出，否则视为默认同意。

（5）主持人宣布开标会议结束。

（6）由评标委员会进行评审。

23.评标委员会

23.1招标人/招标代理机构将依法根据招标货物的特点组建评标委员会，评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济专家人数不少于评标专家总人数的2/3。本项目评标委员会专家的产生方式须符合国家和地方有关评标专家产生方式的规定。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

24.对投标文件的审查和响应性的确定。

24.1开标后，评标委员会将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，要求的保证金是否已提供，投标文件签署是否合格。如果开标一览表中的投标总价与分项报价或投标分项报价表的投标价格有出入，以开标一览表投标总价为准，分项价格作相应比例修正；若文字大写表示的数据与数字表示的有出入，以文字大写表示的数据为准。

24.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

24.3实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

25.投标文件的澄清

25.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照评标委员会通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

25.2重要澄清的答复应是书面的，并应由全权代表签署。但不得对投标内容进行实质性修改。

26.对投标文件的评估和比较

26.1评标委员会将对符合24.1、24.2要求且具实质性响应的投标文件进行评估和比较。

27.评标原则及方法

27.1对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。

27.2评标严格按照招标文件的要求和条件进行,若评标委员会成员间对招标文件理解有歧议，由评标委员会采取合议或投票，按少数服从多数的原则确定对招标文件的理解，并将结果记入评标报告，但不得修改招标文件。

27.3在评标时将按下列程序确定投标人的排名顺序。

（1）根据第26条考虑因素，经综合分析、比较，遵循公平、公正、科学和择优的原则确定投标人的排名。

27.4评标标准和方法详见招标文件。

27.5 评标委员会依据本招标文件开标和评标规定及“评标标准和方法”对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告。

27.6根据招标文件《投标人须知前附表》规定的推荐排名人数，评标委员会依次推荐，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，依据国家和地方现行法规确定中标人。招标人也可以授权评标委员会依据现行法规直接确定中标人。

27.7 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人/招标代理机构将依法重新招标。

28.保密

28.1对投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任一投标人和与上述评标工作无关的人员。

28.2 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

28.3投标人不得干扰评标委员会的评标活动，否则将导致其投标被拒绝。

六、授予合同

29.定标准则

29.1合同将由招标人授予其投标符合招标文件要求、并能圆满地履行合同、对招标人最为有利的投标人。

29.2最低报价不是被授予合同的保证。

30.资格最终审查

30.1评标委员会将审查排名第一投标人的财务、技术、生产和供货能力及信誉，确定其是否能圆满地履行合同。

30.2如果评标委员会确定该投标人无履行合同的能力，评标委员会将审查排名第二的投标人资格。

31.接受和拒绝任何或所有投标的权力

31.1评标委员会和招标人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标过程无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

32.中标通知

32.1中标人确定后，招标代理机构向中标人发出《中标通知书》。

32.2招标代理机构在中标人与招标人签订合同后5日内，将向其它投标人发出《招标结果通知书》，并退还其投标保证金。

32.3《中标通知书》将作为签订合同的依据。

33.授予合同时变更数量的权力

33.1招标人在授予合同时有权对“第五章招标需求”中规定的服务内容予以增加或减少。

34.签订合同

34.1中标人按招标文件《投标人须知前附表》和《合同专用条款》的规定的数额和形式，提交了履约保证金后，持《中标通知书》按招标人要求的时间、地点与招标人签订合同，否则按开标后撤销投标处理。

34.2招标文件及修改、答疑澄清文件；中标人的投标文件及其澄清、承诺文件等所有的投标资料，均为签订经济合同的依据。

35.招标服务费

35.1中标人须向招标代理机构按如下标准和规定交纳招标服务费。

详见《投标人须知前附表》。

36.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见《投标人须知前附表》。

# 合同条款

# （格式仅供参考）

采购人（甲方）：

供货人（乙方）：

签订地点：合肥

项目名称：合肥市骨科医院手术部净化工程维保服务项目

根据《中华人民共和国合同法》之规定及招标文件、中标通知书等相关资料的要求，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条	合同内容及服务标准

合肥市骨科医院手术部净化工程维保服务项目，具体如下：

第二条	合同价款：投标报价      元/年

第三条	付款条件

本合同以人民币付款。

具体付款方式：本项目无预付款，支付方式为按季度支付合同金额的25%。

第四条	甲乙双方责任

（一）甲方责任

（二）乙方责任

1、

…

第五条	违约责任及索赔

1、甲乙双方任何一方违反合同，造成对方经济损失的，应给予对方经济赔偿。

2、如果乙方无正当理由拖延管理或不按合同提供服务，将受到以下制裁：（1）没收履约保证金（2）加收违约损失赔偿。

3、乙方如给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4、乙方如迟延履行合同、不完全履行合同，除支付违约金外，乙方仍应实际履行合同；不履行或履行合同不符合约定，甲方均有权解除合同，并就乙方违约给甲方造成的损失向乙方索赔。

5、甲方不能及时按合同付款，则应当自逾付款第 5 日起，每天按当期应付未付服务费的0.5%向乙方支付滞纳金，甲方应付费用拖欠 60 天后，乙方有权终止本合同承担的管理目标及责任。

6、乙方未能履行合同义务（除不可抗力因素外），不能完成管理和服务目标，甲方有权要求乙方给予甲方经济赔偿。

7、乙方应对所提供的服务项目与合同要求不符、或服务过程出现的失误按下述情形及规定承担相应责任：

8、乙方未按要求维护保养设备致使设备损坏的；或因人为因素致使所检修的设备损坏的；或因监管不力致使被第三方损坏设备的，从而导致对甲方造成损害的，应负责修复损坏设备并按照第 7 条规定赔偿甲方损失。

9、如果甲方提出索赔通知后 30 天内或甲方允许的更长时间内乙方未能予以答复，该索赔应视为已经被乙方接受。甲方将从乙方提供的履约保证金或直接在服务费用中扣除索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

第六条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第七条	履约保证金

1.本项目履约保证金为	(人民币),收受人为	，期限至	。

2.乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由卖方承担。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第八条 转让与分包

1. 乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在响应文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第九条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十条	其他                。

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后 10 天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，按以下第（② ）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向合肥仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十一条 下列关于合肥市骨科医院手术部净化工程维保服务项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的响应文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式			份，甲乙双方各执		份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：				（公章）		供货人（乙方）：	（公章）

甲方(买方)：						     	    乙方(卖方)：

单位盖章：							           单位盖章：

代表签字：							           代表签字：

日	期：							           日	期:

## 合同专用条款

本《合同专用条款》是对本的招标文件第三章《合同条款》的具体补充和修改，如有矛盾，应以本章《合同专用条款》为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方：合肥市骨科医院 卖方：本次招标的中标人 现场：招标人指定现场 |
| 2 | 服务期：维保期限为1年。维保期满后，经双方同意可续签一年。 |
| 3 | 项目地址：安徽省合肥市，合肥市骨科医院，招标人指定地点。 |
| 4 | 付款方法： 按季度付款，合同签订日算起每个季度结束付25%该年度维保款，每次在收到维保费用发票后支付款项。 |
| 5 | 履约保证金：无 |
| 适用于本合同的额外变动：无 |  |

说明：招标完成后，在不违反本合同实质性条款、响应的情况下，买方和卖方可以另行选择合同文本。

# 投标文件格式

封  面

合肥市骨科医院手术部净化工程维保服务项目

投 标 文 件

招标编号：

投标单位(公章)：

年    月    日

目  录

(请投标人按自己的投标文件内容编列，并列出页码)。

(如未编制目录及页码造成评标困难，后果由投标人自己负责)

附件格式1.

1．投标函

致：安徽省招标集团股份有限公司

根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的招标公告（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件正本     份及投标文件电子版     份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需的货物与服务，本次应提交和交付的服务相关报价承诺如下：

（1）投标总价： 详见《开标一览表》 ；

（2）服务期限：______________________。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按时提供本项目所有服务，并交付买方验收、使用。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第（编号、补遗书）（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自开标日起      个日历日。

5、我方同意按照招标文件的要求，向贵司递交金额为人民币(大写)     的投标保证金。并且承诺，如我方存在弄虚作假、冒名顶替、虚假应标等不真实投标或违法违规行为，或在投标有效期内我方撤销投标文件，或中标后拒绝签订合同，我方将放弃要求贵司退还该投标保证金的权力。

6、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7、我方所提供的投标报价具充分的合理性和准确性，保证不存在低于成本的恶意报价行为。

8、我方愿意提供贵公司可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

9、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址                         传真

电话                         电子信箱

邮编

投标人代表（签字或电子签章）

投标人名称

（公章或电子印章）

日期        年      月      日

附件格式2.

2．开标一览表

招标编号、包号：                                  金额：元

| 序号 | 名 称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（每年度） | 大写： 元/年 小写： 元/年 |  |
| 2 | 备注 |  |  |

投标人：              (公章或电子印章)

法定代表人或投标人代表          (签字或电子签章)

年   月   日

说明：

1) 投标人必须严格按照以上开标一览表的格式和此说明填写，否则可能导致投标不被接受。

2) 招标编号和招标包号按招标文件给定的编号填写。

3) 投标人必须就每一包分别填写一张开标一览表。

4) 本表中投标总价与根据单价计算出的结果不一致，招标人将以投标总价为准同步调整投标单价，评标时以投标总价作为评标基准价。

5) 本表中投标总价应与《投标分项报价表》中投标总价一致，若不一致，以《开标一览表》为准，各分项报价作同比例调整，小数点明显错误的除外。

附件格式3

3．投标人简介

投标人名称(盖章)：

| 公司名称 |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资质等级 |  |  |  | 企业性质 |  |  |  |  |
| 批准单位 |  |  |  | 单位地址 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  | 经营方式 |  |  |  |  |
| 企业 职工 总数 （人） | 有职称管理人员 |  |  |  |  | 工人 |  |  |
|  | 高工（详细个人资料和相关证书复印件附后） | 工程师 （详细个人资料和相关证书复印件附后） | 助工 |  | 技术员 | 4-8级 | 1-3级 | 无级 |
| 公司业绩及其他获奖情况（其主要相关证书复印件附表后） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人代表（签字或电子签章）：

日期：

附件格式4

4．服务方案

（格式、内容自定）

投标人全称（公章或电子印章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字或电子签章）：

日期：

附件格式5

5．拟派项目负责人履历表

投标人名称：                            招标编号：

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称、职务 |  |  |  | 出生年月 |  |
| 毕业学校 |  |  |  | 学 历 |  |
| 所学专业 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |  |  |  |  |
| 自 | 至 |  | 主要经验及承担的项目 |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |
| 年 月 | 年 月 |  |  |  |  |

注： 1、提供主要人员的专业经验, 特别须注明其在技术及管理方面与本项目相类似的经验。

2、投标申请人须提供拟派往本招标项目的项目负责人的的学历、职称和资格证书、业绩合同等复印件。

投标人全称（公章或电子印章）：

法定代表人或授权代表（盖章或签字或电子签章）：

日期：

- 附件格式5

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定承诺书

合肥市骨科医院：

安徽省招标集团股份有限公司：

我公司郑重承诺，我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

投标人               （盖单位公章）

附件格式7

7．资格证明文件

须  知

1.1对所附表格中要求的资料和询问应做出肯定的回答。

1.2资格文件的签字人应保证他所做声明及对一切问题的回答的真实性和准确性。

1.3投标人提供的资格文件将由招标代理机构及招标人使用，并据此进行评价和判断，确定投标人的资格和履约能力。

1.4投标人提交的文件将给予保密，但不退还。

1.5全部文件应以中文书写，正本   份，未加密的电子版文件一份(按投标人须知第18.1条规定)，并按投标人须知第19条规定封装。

1.6若未提供本须知所列的证明文件，可导致投标被否决的结果。

7-1资格证明文件目录表

| 内容 序号 | 文件、资料名称及内容 | 是否提供 该文件 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7-1 资格证明文件目录表 |  |  |
| 2 | 7-2 关于资格的声明函 |  |  |
| 3 | 7-3 投标企业情况表 |  |  |
| 4 | 7-4 法人代表授权书 |  |  |
| 5 | 7-5 法人营业执照 |  |  |
| 6 | 7-6 资质证书（如有） |  |  |
| 7 | 7-7 联合体协议书 | 否 |  |
| 8 | 投标人不得被人民法院列为失信被执行人。（提供截至投标截止时间前五日，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询的网站截图，时间以记录发布时间为准） |  |  |
| 9 | 其他资格证明材料 |  |  |

注：投标人提供的资格证明文件目录表，须将投标人提供的所有证明文件在该表中列出，并在表中回答是否提供了该文件和该文件的页码，如上表中所列项目内容未包含投标人所提供的文件、资料，请投标人按表格式样顺序增加。对评标时要求出示文件原件予以证实的，必须提供。

如未编制目录及页码造成评标困难，后果由投标人自己负责。

7-2关于资格的声明函

安徽省招标集团股份有限公司：

关于贵方      年     月     日第                 （招标编号）招标公告，本签字人愿意参加投标，提供开标一览表中规定的                  （项目名称）投标文件，并证明在投标文件中提交的文件和说明是准确的和真实的。

投标人名称和地址：            授权签署本资格文件人签字或电子签章：

名称：                        签字人姓名、职务（印刷体）：

地址：

传真：                        电子信箱：

邮编：                        电话：

7-3  投标企业情况表

1．投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

传真：             电话：            邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                   (姓名、职务)

实收资本：

其中 国家资本：               法人资本：

个人资本：                 外商资本：

E．最近资产负债表(到       年    月    日为止)。

(1)固定资产合计：

(2)流动资产合计：

(3)长期负债合计：

(4)流动负债合计：

F．最近损失表(到      年   月   日为止)。

(1)本年(期)利润总额累计：

(2)本年(期)净利润累计：

2．与投标提供服务有关情况

A．我公司提供与投标类似服务的经历(包括：资质、年限、服务能力、初始商业运行日期、实际已提供污水及废气检测服务的银行数量、鉴定与获奖情况等)。

B．最近三年在国内提供污水及废气检测服务的主要银行客户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 污水及废气检测服务内容 | 合同约定的服务期限 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- |

3．投标方近三年的营业总额：

| 年 度 | 总营业额 |
| --- | --- |

4．所属财团、企业集团(如有的话)：

5．其它情况：

6．法人营业执照见附件12-5。

7．其它证明材料见附件12-1资格证明文件目录表。

兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件原件予以证实。

投标人名称：                                (加盖公章或电子印章)

投标人代表(姓名、职务)：

投标人代表签字或电子签章：

日      期：            年        月        日

电      传：

传      真：

电      话：

7-4  法定代表人授权书

致：安徽省招标集团股份有限公司

本授权书声明：                        (投标人名称)的       (法人代表姓名、职务)授权         (被授权人的姓名、职务)为我方就(招标编号：       )                                  （项目名称）项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、澄清、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

附：法定代表人及被授权人的身份证复印件。

法定代表人签字或电子签章：

职    务：

代理人(被授权人)签字或电子签章：

职    务：

投标人名称：

(公章或电子印章)

日      期：

7-5  法人营业执照

安徽省招标集团股份有限公司：

现附上由                                 （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本，该执照真实有效。

（注：法人营业执照如提供复印件，需由签发机关加盖证明章或投标人加盖公章。）

投  标  人（公章或电子印章）：

投标人代表（签字或电子签章）：

日期：

7-6  资质证书

（附企业资质证书，如有）

8．其它材料

包括但不限于以下内容（内容、格式自定）：

1、企业简介、企业技术装备、人员等情况。

2、投标人获得的国家、省、部级荣誉证书（如有）。

3、投标人认为需要提交的其他材料（如评标办法中涉及所有评审因素的相关证明材料等等）。

# 招标需求

- （一）、净化区净化设施维护

- 1、洁净送风天花

- 更换周期为12个月。和手术部医护人员沟通好更换时间，在保证不影响手术部正常使用的前提下进行高效过滤器的更换，提供高效过滤器的合格证及检验报告。

- 更换高效过滤器步骤：

- （1）、更换过滤器前将手术室内医疗设备进行保护移动，腾出安装过滤器的安装空间。

- （2）、将面板拆除后将层流罩内过期的高效过滤器拆下装入包装内打包，搬出手术部对其做无害化处理。

- (3)、对手术室进行全面清扫、擦净，净化空调系统内也应达到同样的要求；对层流罩内壁进行全面擦净、消毒处理。

- （4)、高效过滤器必需在安装时现场拆开包装，按《洁净室施工及验收规范》标准进行外观检查，严禁用手触摸滤纸，如内包装具备手提拉的条件时，可直接提拉内包装取出高效过滤器，否则，应采用倒置法取出高效过滤器。

- （5)、高效过滤器在安装时，应使气流方向与过滤器外框上的箭头方向一致，垂直安装时滤纸折痕垂直于地面；安装高效过滤器的框架应平整，其平整度允许偏差不大于1mm；高效过滤器和框图架间密封垫，采用闭孔泡沫PVC密封垫或采用单环、双环整体密封胶垫；密封垫厚度为4～6mm，压缩率为25%～30%。

- （6）、安装完毕后对手术室进行全面的清扫、擦净。

- （7）、保洁做完后对每间手术室进行尘埃粒子、风速、压差测试，出具检测记录。

- 2、控制面板 （情报面板）

- 情报面板上的温、湿度显示经常缺字，每6个月更换一次所有手术间的温、湿度显示。

- 3、 洁净手术室自动感应门感应器及皮带易损坏，每年更换一次所有感应门皮带及脚感应器或者一有损坏及时更换。

- 4、高效送风口

- 更换过滤器要求详见层流送风天花

- 5、刷手池感应器易损坏，现场应有足够数量随时可以更换的感应器。

- 6、每月检修一次6间手术室的分配电柜、手术部的总电柜，保证手术室正常使用；

- （二）、净化空调机房设备维护

- 1、医用空气处理机组

- （1）、风机段、表冷段、紫外线消毒段维修、保养；紫外线灯管易损坏，采购与净化空调机组匹配的灯管，每月检修、更换一次；每月检查加湿器加湿对净化空调机组腐蚀程度，做好机组的防锈保养工作。

- （2）、过滤段：初效过滤器一般1个月清洗一次、3个月更换一次。中效过滤段的过滤器6个月更换一次。和手术部医护人员沟通好更换时间，在保证不影响手术部正常使用的前提下进行过滤器的更换。

- 更换过滤器步骤：

- a、将要更换的净化空调机组停机，将机箱内的过滤器拆下，能清洗的清洗，不能清洗的拆下做无害化处理。

- b、对空调箱内进行全面清扫、擦净。

- c、过滤器必需在安装时现场拆开包装，按《洁净室施工及验收规范》标准进行安装

- d、安装完毕后对空调箱内进行全面的清扫、擦净。

- （3）、每月检修进行如下工作：a 加湿器  检查加湿罐工作是否正常并根据情况清洗；b 蒸发器 检查蒸发器并根据情况清洗；c 温度湿度传感器 检查并测量传感器阻值是否正常，温度湿度控制是否正常；d冷凝排水系统 检查冷凝排水系统是否正常；e 风管保温 检查保温是否完好并修复 ；f 风机电机 检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡、调试皮带；g 电控部分 检查电控部分各电器元件工作是否正常，液晶显示是否正常，菜单设置是否正常；8 接线端子 检查并紧固接线端子；h 供电电源 测量供电电源是否正常；i 电路板 检测电脑板各项输入输出是否正常；j 冷凝水脱水盘 检查并清理脱水盘杂物；k送风温度 测量空调送风温度是否符合标准；l 送风量 测量空调送风量是否符合标准；m 设备接地及绝缘 测量设备绝缘是否良好；n 固定设施 检查并紧固设备固定螺丝及支架；o空调面板 检查清洁空调面板；p传感器 检查回风温度传感器是否良好，检查蒸发盘管温度传感器是否正常；q 回风过滤网  检查回风过滤网是否脏堵。

- 2、电加热装置

- 在冬季来临之前仔细检查该装置的使用情况，发现问题及时排除。

- 3、定风量阀，每月检修、保养一次，检测风速、压力各一次，如果维修不好的话要及时更换新阀。

- 4、3台约克风冷模块热泵机组（每月检修一次，每季度一次最大负荷状态下的调试）

- a 压缩机部分 检测压缩机绝缘电阻，检测压缩机电流检测压缩机冷却，检测压缩机排气温度；b制冷系统 检测系统排气压力，检测系统吸气压力检查系统有无漏点，检测系统冷媒量是否充足；c 冷冻油 检测压缩机绝缘电阻，检测压缩机电流检测压缩机冷却，检测压缩机冷冻油是否充足；d 四通阀 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常，检查四通换向阀是否串气，检查四通阀线圈是否正常；e 过滤器 检查过滤器是否有阻塞；f 膨胀阀 检查电子膨胀阀节流调节是否正常，检测电子膨胀阀线圈工作是否正常；g 储液罐 检查储液罐是否良好；h 高压开关 检测高压保护开关动作是否正常，校正高压保护开关点是否正确；i 低压开关 检测低压保护开关动作是否正常，校正低压保护开关点是否正确；j传感器 检查排气温度传感器是否正常，检查排气压力传感器是否正常，检查吸气压力传感器是否正常，检查环境温度传感器是否正常，检查盘管温度传感器是否正常；k 单向阀 检查单向阀工作是否正常；l 冷凝风机 检查电机电流，检查电机电源，检查电机轴承是否良好，检查风机扇叶是否良好，检查风机动平衡是否正常；m冷凝器 检查冷凝器是否散热良好，检查冷凝器翅片是否有脏堵药剂，清洗冷凝器翅片除尘、除垢；n供电电源 检查供电电缆是否正常，检查并紧固接线端子，检测供电电源电压是否正常；o 电控部分 检查电脑主板供电电源是否正常，电脑版输入输出是否正常电脑版除尘处理； p机组冷媒管 检查冷媒管保温是否完好，检查氟系统是否有漏点；q 设备固定及坚固部件检查 设备固定装置是否完好紧固松动的螺丝及部件。。

- （三）、维保具体措施

- 1、检查记录所有净化空调箱、风机电机，风机皮带，新风口过滤网，初、中效过滤器的压差、电加湿器制系统工作参数是否正常。

- 2、巡视室内温湿度、自动门配件是否损坏。

- 3、每月清洁或更换过滤网和初效过滤器，并做好清洁记录。

- 4、每月填写详细的维保记录并找相关科室负责人签字，最后上报总务科领导签字汇总。

- 5、对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。

- 6、对维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告医院的总务科，同时上报公司的售后服务部。

- 7、维保单位每年对手术部净化系统进行一次全面的技术指标检测，出具检测记录：

- A：温湿度    B：照度

- C：噪音      D：尘埃粒子

- E：压差      F：换气次数或风速

- 8、易耗品的更换情况：

- 净化机组内的初效过滤器每3个月更换一次。

- 净化机组内的中效过滤器每6个月更换一次。

- 手术室送风天花内的高效过滤器每年更换一次。

- 维保分项报价清单（表一）

| - 产品名称 | - 型号、规格 | - 数量 | - 材质要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 回风过滤网 | - 853×283×10 | - 28个 | - 中间直径5mm镀锌铁丝架，2层白色滤网，无外框。 | - 一年更换一次 |
| - 回风过滤网 | - 545×347×10 | - 26个 |  |  |
| - 回风过滤网 | - 345×345×10 | - 20个 |  |  |
| - 初效过滤器（G4） | - 594×594×95 | - 96个 | - 铝合金外框，无纺布化纤滤材，可水洗。 | - 一年四次更换 |
| - 初效过滤器（G4） | - 594×289×95 | - 16个 |  |  |
| - 初效过滤器(G4) | - 289×594×95 | - 8个 |  |  |
| - 初效过滤器(G4) | - 594×490×95 | - 40个 |  |  |
| - 中效过滤器(F8)20mm | - 592×592×360-10P | - 44个 | - 宝钢镀锌板外框，进口玻纤滤材。 | - 一年二次更换 |
| - 中效过滤器(F8) 20mm | - 592×287×360-6P | - 4个 |  |  |
| - 中效过滤器(F8) 20mm | - 287×592×360-6P | - 4个 |  |  |
| - 中效过滤器(F8) 20mm | - 592×490×360-8P | - 4个 |  |  |
| - 高效过滤器(H13) | - 190×760×220 | - 20个 | - 宝钢镀锌板外框，高档HV玻纤滤材，铝隔板。 | - 一年一次更换 |
| - 高效过滤器(H13) | - 484×484×150 | - 12个 |  |  |
| - 高效过滤器(H13) | - 320×320×150 | - 11个 |  |  |
| - 超高效过滤器(H14) | - 870×484×69 | - 10个 | - 优质铝合金外框，高档HV玻纤滤材，无隔板。 | - 一年一次更换 |
| - 超高效过滤器(H14) | - 970×530×69 | - 2个 |  |  |
| - 加湿桶 | - 卡乐，8Kg | - 1 |  | - 一年一次更换 |
| - 加湿桶 | - 卡乐，15Kg | - 5 |  | - 一年一次更换 |
| - 加湿桶 | - 卡乐，25Kg | - 1 |  | - 一年一次更换 |
| - 自动感应门 |  | - 1项 |  |  |
| - 刷手池 |  | - 1项 |  |  |
| - 情报面板 |  | - 8套 |  |  |
| - 净化空调机组 |  | - 8台 |  |  |
| - 风冷热泵机组 |  | - 3台 |  |  |
| - 水泵 |  | - 2台 |  |  |
| - 加湿器 |  | - 7台 |  |  |
| - 净化风管系统 |  | - 1项 |  |  |
| - 净化空调水系统 |  | - 1项 |  |  |

- 一、空气过滤器技术要求

- 执行国家标准GB/T14295、GB/T13554、GB/T17939、GB/T6165。

- 回风过滤网

- 中间直径5mm镀锌铁丝架，2层白色滤网，无外框；

- 2、、初效空气过滤器

- 铝合金外框，无纺布化纤滤材，可水洗滤料，初阻力不得超过70Pa。过滤效率：G4，粒子检测法，UL-2防火等级。

- 3、中效空气过滤器

- 宝钢镀锌板外框，进口玻纤滤材，过滤效率：F8，初阻力不得超过55Pa，粒子检测法，UL-1防火等级。

- 4、高效空气过滤器

- 宝钢镀锌板外框，铝隔板，HV高档玻纤滤材，初阻力不得超过145Pa，过滤效率：H13， EPDM密封条，每台高效过滤器在出厂前均经过逐台性能检测，钠盐检测法，UL-1防火等级。

- 5、超高效空气过滤器

- 优质铝合金外框，无隔板，HV高档玻纤滤材，初阻力不得超过160Pa，过滤效率：H14，热熔胶分割物，EPDM密封条，每台高效过滤器在出厂前均经过逐台性能检测，MPPS扫描法，UL-1防火等级。

- 6、过滤器供货时提供产品合格证及检验报告、第三方检验报告（国家空调设备质量监督检验中心颁发的检验报告）。

- 二、维保内容（表二）

| - 维保包括内容 | - 维保未包括内容 |
| --- | --- |
| - 自动门感应器、皮带等配件更换。 | - 自动门的电机、马达。 |
| - 刷手池感应器、水龙头等配件更换。 | - 刷手池内的电热水器；清洗间内清洗设备、盆子、台面、水枪等；给排水系统；消防系统。 |
| - 情报面板：温湿度缺划、变压器等配件日常维保和更换。 | - 情报面板内主控板更换、面板的控制程序、整体面板更换。 |
| - 送、回、排风口、风系统调节阀。 | - 网络系统、监控系统、医用气体系统、配气箱。 |
| - 净化机组内皮带、紫外线灯管、弹簧等更换；电机、风机等日常维保。 | - 净化空调机组内的风机、电机、表冷段、加湿段等功能段更换；控制系统；麦克维尔空调外机接水盘更换；排水集水箱；非净化区空调。 |
| - 排风机保养。 | - 排风机电机、风机。 |
| - 加热管更换、加湿器等日常维保。 | - 电加热器整机及控制系统。 |
| - 加湿罐更换 | - 加湿器整体更换。 |
| - 高效送风口。 | - 手术部配电总柜、手术室分配电箱、净化机房的配电总柜、空调系统控制柜、百级手术室隔离变压器。 |
| - 手术室内送风天花 | - 手术部整体装修（墙面、吊顶、地面）、药品柜、麻醉柜、器械柜、书写台、输液天轨、插座箱；手术部灯箱、插座等电气系统。 |
| - 水泵的维护保养 | - 水泵整体更换、医用吊塔、无影灯、手术床等医疗设备。 |
| - 约克风冷热泵机组检查冷量的衰减、制冷剂添加等日常维保及小配件的更换。 | - 约克风冷热泵机组蒸发器、冷凝器、压缩机及控制系统。 |
| - 电加热器保养。 | - 电加热器整体更换。 |
|  | - 第三方检测费 |
|  | - 贵院要求增补的工程。 |

- 说明：1、维保未包括内容内的材料、构配件、设备如果需要更换、采购，由中标人协助采购方进行采购，材料、构配件、设备费用（含税金）由采购方承担，其它费用（安装费、调试费及产生的税金）由中标人承担。

- 过滤器品牌:美埃，康斐尔，剑桥。以上品牌仅为推荐，投标人可以选择与以上品牌同等或更高档次的其他品牌产品。

| 手术部净化维保考核细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 考核标准 | 扣分标准 | 得分 |
| 净化区净化设施维护（30分） | 1、洁净送风天花板 | 按更换周期（12个月），沟通好更换时间，不得影响手术部正常使用，按规范步骤更换，更换后提供合格证及检验报告 | 更换不及时扣1分： 未按时检修扣1分； 温湿度显示不正常扣2分； |  |
|  | 2、控制面板 | 每6个月更换一次所有手术间的温、湿度显示。 |  |  |
|  | 3、手术部易损坏物品的更换 | 1、每年更换一次所有感应门皮带及脚感应器且一有损坏及时更换。2、现场应有足够数量的刷手池感应器，随时可以更换。3、每月检修一次6间手术室的分配电柜、手术部的总电柜，保证手术室正常使用； |  |  |
| 净化空调机房设备维护（40分） | 1、医用空气处理机组 | 1、风机段、表冷段、紫外线消毒段定期维修、保养；紫外线灯管易损坏，每月检修、更换一次；每月检查加湿器加湿对净化空调机组腐蚀程度，做好机组的防锈保养工作 | 更换不及时扣1分： 未按时检修扣1分； 未定时维护保养扣1分； 更换完毕后未及时清扫、擦净扣1分； 未按照步骤更换扣2分； |  |
|  |  | 2、过滤段：初效过滤器一般1个月清洗一次、3个月更换一次。中效过滤段的过滤器6个月更换一次。和手术部医护人员沟通好更换时间，在保证不影响手术部正常使用的前提下进行过滤器的更换。按步骤更换过滤器：a、将要更换的净化空调机组停机，将机箱内的过滤器拆下，能清洗的清洗，不能清洗的拆下做无害化处理。b、对空调箱内进行全面清扫、擦净。c、过滤器必需在安装时现场拆开包装，按《洁净室施工及验收规范》标准进行安装。d、安装完毕后对空调箱内进行全面的清扫、擦净。 |  |  |
|  |  | 3、每月对如下进行检修:加湿器 、蒸发器 、温度湿度传感器、冷凝排水系统、风管保温 、风机电机 、电控部分 、接线端子、供电电源 、电路板 、冷凝水脱水盘、送风温度、送风量、设备接地及绝缘、固定设施 、空调面板、传感器、回风过滤网 |  |  |
| 净化空调机房设备维护 | 2、电加热装置 | 在冬季来临之前仔细检查该装置的使用情况，发现问题及时排除 | 未仔细检查扣1分，发现问题扣2分； |  |
|  | 3、定风量阀 | 每月检修、保养一次，检测风速、压力各一次，如果维修不好的话要及时更换新阀。 | 未按时检修、保养扣1分 |  |
|  | 4、约克风冷模块热泵机组： 每月检修一次，每季度一次最大负荷状态下的调试 | a 压缩机部分 检测压缩机绝缘电阻，检测压缩机电流检测压缩机冷却，检测压缩机排气温度； | 未按时检修、保养扣1分； 发现问题扣2分； |  |
|  |  | b 制冷系统 检测系统排气压力，检测系统吸气压力检查系统有无漏点，检测系统冷媒量是否充足； |  |  |
|  |  | c 冷冻油 检测压缩机绝缘电阻，检测压缩机电流检测压缩机冷却，检测压缩机冷冻油是否充足； |  |  |
|  |  | d 四通阀 检查四通换向阀制冷制热切换是否正常，检查四通换向阀是否串气，检查四通阀线圈是否正常 |  |  |
|  |  | e 过滤器 检查过滤器是否有阻塞；f 膨胀阀 检查电子膨胀阀节流调节是否正常，检测电子膨胀阀线圈工作是否正常 |  |  |
|  |  | g 储液罐 检查储液罐是否良好 |  |  |
|  |  | h 高压开关 检测高压保护开关动作是否正常，校正高压保护开关点是否正确； |  |  |
|  |  | i 低压开关 检测低压保护开关动作是否正常，校正低压保护开关点是否正确 |  |  |
|  |  | j 传感器 检查排气温度传感器是否正常，检查排气压力传感器是否正常，检查吸气压力传感器是否正常，检查环境温度传感器是否正常，检查盘管温度传感器是否正常 |  |  |
|  |  | l 冷凝风机 检查电机电流，检查电机电源，检查电机轴承是否良好，检查风机扇叶是否良好，检查风机动平衡是否正常 |  |  |
| 净化空调机房设备维护 | 4、约克风冷模块热泵机组： 每月检修一次，每季度一次最大负荷状态下的调试 | m 冷凝器 检查冷凝器是否散热良好，检查冷凝器翅片是否有脏堵药剂，清洗冷凝器翅片除尘、除垢； | 未按时检修、保养扣1分； 发现问题扣2分； |  |
|  |  | n 供电电源 检查供电电缆是否正常，检查并紧固接线端子，检测供电电源电压是否正常； |  |  |
|  |  | o 电控部分 检查电脑主板供电电源是否正常，电脑版输入输出是否正常电脑版除尘处理 |  |  |
|  |  | p 机组冷媒管 检查冷媒管保温是否完好，检查氟系统是否有漏点 |  |  |
|  |  | q 设备固定及坚固部件检查 设备固定装置是否完好紧固松动的螺丝及部件 |  |  |
| 维保 具体 措施 （30分） |  | 1、检查记录所有净化空调箱、风机电机，风机皮带，新风口过滤网，初、中效过滤器的 压差、电加湿器制系统工作参数是否正常。 | 未按时维护、保养扣1分； 未及时登记记录扣1分； 发现问题扣2分； |  |
|  |  | 2、巡视室内温湿度、自动门配件是否损坏。 |  |  |
|  |  | 3、每月清洁或更换过滤网和初效过滤器，并做好清洁记录。 |  |  |
|  |  | 4、每月填写详细的维保记录并找相关科室负责人签字，最后上报总务科领导签字汇总。 |  |  |
|  |  | 5、对临时的维护、修理任务做好充分的准备工作，并对临时的修理任务做好记录。 |  |  |
|  |  | 6、对维护、保养的设备有重大的质量隐患要以书面的形式立即报告医院的总务科，同时上报公司的售后服务部。 |  |  |
|  |  | 7、维保单位每年对手术部净化系统进行一次全面的技术指标检测，出具检测记录：A：温湿度 B：照度 C：噪音 D：尘埃粒子 E：压差 F：换气次数或风速 |  |  |
|  |  | 8、易耗品的更换情况：净化机组内的初效过滤器每3个月更换一次。净化机组内的中效过滤器每6个月更换一次。手术室送风天花内的高效过滤器每年更换一次。 |  |  |

# 注：考核得分80分以上为合格，60-80分扣除当月应付款的5%，60分以下须按业主要求限期整改。

# 评标办法

(一)评标方法

- 本项目采用有效最低投标价法；

(二)评标程序

      - 初步评审

初步评审是评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行形式、资格、响应性评审，以判断投标文件是否存在重大偏离或保留，是否实质上响应了招标文件的要求。经评审认定投标文件没有重大偏离，实质上响应招标文件要求的，才能进入详细评审。

1.1初步评审内容

投标文件的初步评审内容包括形式评审、资格评审(资格后审)、响应性评审。

  - 形式评审

1）投标文件格式、内容组成（如投标函、法定代表人身份证明、授权委托书等），是否按照招标文件规定的格式和内容填写，字迹是否清晰可辨；

2）投标文件提交的各种证件或证明材料是否齐全、有效和一致；

3）投标人的名称、经营范围等与投标文件中的营业执照、资质证书、相关许可证是否一致有效；

4）投标文件法定代表人身份证明或法定代表人的代理人是否有效，投标文件的签字、盖章是否符合招标文件规定，如有法定代表人授权委托书，则审查授权委托书的内容和形式是否符合招标文件规定；

5）投标报价是否唯一。一份投标文件只能有一个投标报价，在招标文件没有规定情况下，不得提交选择性报价。

  - 资格评审（资格后审）

评审内容见第一章《投标邀请书》合格投标人资格相关要求。

  - 响应性评审

1）投标内容范围是否符合招标范围和内容，有无实质性偏差；

项目完成期限（工期、服务期、供货时间）。投标文件载明的完成项目的时间是否符合招标文件规定的时间。并应提供响应时间要求的进度计划安排的图表等；

是否符合招标文件提出的质量目标、标准要求；

（3）与其他投标人相互串通报价，或者与招标代理机构人员串通投标的。

（4）与评标委员会成员串通谋取中标的。

3）投标有效期。投标文件是否承诺招标文件规定的有效期；

4）投标保证金。投标人是否按照招标文件规定的时间、方式、金额及有效期递交投标保证金或银行保函；

5）投标报价。投标人是否按照招标文件规定的内容范围及工程量清单或货物、服务清单数量进行报价，是否存在计算错误，并需要按规定修正。招标文件设有招标控制价的，大于等于招标控制价的报价无效；

注：本项目的招标控制价为80000元/年；

6）合同权利和义务。投标文件中是否完全接受并遵守招标文件合同条件约定的权利、义务，是否对招标文件合同条款有重大保留、偏离和不响应内容；

7）技术标准和要求。投标文件的技术标准是否响应招标文件要求。

1.2初步评审如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝，不再进入详细评审：

（1）投标报价超过控制价总价；

（2）未响应招标文件的实质性要求和条件或附有招标人不能接受的条件的；

（3）与其他投标人相互串通报价，或者与招标代理机构人员串通投标的；

（4）与评标委员会成员串通谋取中标的；

（5）以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

（6）法律、法规、招标文件规定的其他情形。

实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

1.3投标报价的算术性错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会一般按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标将被否决。

算术性错误修正方法：投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错位的除外。

- 2、详细评审

2.1在初步评审和详细评审均通过的基础上，投标报价最低的投标人即为第一中标候选人，投标报价次低的投标人即为第二中标候选人。

2.2第一中标候选人经公示无异议后由招标人依法确定为中标人

（三）其他

第一次招标，参加投标的投标人不足三家的，或经评标委员会评议，否决所有投标的，招标无效，招标人依法重新招标。

重新招标后，投标人数量仍不足三家，或经评标委员会评议，否决所有投标的，经招标人同意后，可以不再进行招标。征得各方同意后可现场改为谈判等方式采购。改用谈判方式后，相关事项约定如下：

（1）“招标人”变更为“采购人”、“投标人”变更为“供应商”、“招标文件”变更为“谈判文件”、“投标文件”变更为“谈判响应文件”、“评标办法”变更为“谈判评审办法”、“评标委员会”变更为“谈判小组”、投标文件《开标一览表》中“投标总价”变更为第一次“谈判报价”等。

（2）“谈判文件”中相应条款对“采购人”及“供应商”具有约束力。

（3）谈判报价不超过三次。

（4）后一次“谈判报价”不得高于前一次“谈判报价”。

（5）谈判规则：

a.采购人原则上邀请现场已递交《投标文件》的投标人均参与谈判。谈判时允许在规定时间内补充递交相应资格证明材料、技术响应材料等，以满足谈判文件对供应商的资格要求、技术需求等。

b.供应商为2名或以上时，以最终“谈判报价”作为评审依据，按“谈判文件”规定的“谈判评审办法”进行评审，确定成交候选人。

c.供应商为1名时，以最终“谈判报价”作为评审依据，在“谈判评审办法”规定的初步评审、技术响应性评审等内容评审后，确定成交候选人。

d.所有供应商最终“谈判报价”均高于采购人预算价；或谈判小组推荐的成交候选人的最终“谈判报价”高于采购人预算价；或存在招标人不认可的其他条件时，可宣布谈判失败。

附件：全流程电子招标采购具体要求

说明：当采用非招标方式进行全流程电子采购活动时，按照本规定执行，其中本要求“投标人”按“供应商”理解，“投标文件”按“响应文件”理解，“招标文件”按“采购文件”理解，“投标文件递交截止时间”按“首次递交响应文件截止时间”理解，“开标”按“开启响应文件”理解，“评标委员会”按“评审小组”理解，“投标无效”按“响应文件无效”理解。

一、数字证书(以下简称“CA锁”)办理和使用

1.数字证书到期或即将到期，须在递交投标文件前到证书颁发机构办理续期；

2.CA锁因遗失、损坏、企业信息变更等情况须在递交投标文件前更换新证书；

3.投标人由于CA锁遗失、损坏、更换、续期等情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任；

4. 加密和解密投标文件须使用同一把CA锁。

二、制作、上传电子投标文件

5.本项目采用全流程电子化招标采购方式，投标人必须递交电子投标文件，并对电子投标文件进行电子签章并使用CA锁进行加密，在招标文件规定的投标截止时间前使用“优质采投标工具客户端”完成上传。

（1）“优质采投标工具客户端”下载地址：http://toolcdn.youzhicai.com/tools/BidderTools.zip

（2）“优质采投标工具客户端”使用说明书及视频教程下载地址：http://file.youzhicai.com/files/BidderHelp.rar

6.电子投标文件必须使用CA锁进行加密，CA锁办理详见《关于优质采平台数字证书办理的须知》（http://www.youzhicai.com/ActivityTopic/AdviceDetail/8f80a7ec-911f-4c4d-a123-f8849880f045）；

7.全流程电子招标采购项目投标人必须上传CA锁加密的电子投标文件，投标人下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前上传电子投标文件，视为投标无效；投标人在投标文件递交截止时间前，可以对其所递交的电子投标文件进行撤回，修改后重新上传（具体操作详见教程）；

8.投标文件递交截止时间以优质采云采购平台（www.youzhicai.com）系统的时间为准，逾期系统将自动关闭,电子投标文件未完成上传的，视为没有递交投标文件；

9.投标文件可远程解密，投标人无需到达开标现场。招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定。

10.投标人在制作、上传电子投标文件过程中，若存在技术操作问题，请及时联系优质采云采购平台客服人员，客服电话：400-0099-555，0551-62220164，0551-62220012。

三、开标和解密

11.招标人或招标代理机构工作人员（以下简称工作人员）根据有关规定登录系统组织开标。投标文件递交截止时间后由投标人使用CA锁解密投标文件，工作人员导入已解密投标文件并公布开标结果。

12. 投标人须按照招标文件的要求在投标文件递交截止时间前登录优质采投标工具客户端并保持在线，关注开标互动大厅消息直到项目评审结束。

13.投标文件解密时限为投标文件递交截止时间后90分钟（招标文件“投标人须知”中另有规定的，从其规定）。投标人须在投标文件解密时限内完成投标文件解密，未能成功解密的视为放弃投标。招标文件“投标人须知”中对投标文件解密设有线下补救方案的，执行该补救方案。

四、评标和询标

14.评标委员会通过优质采电子评标工具将需要澄清、说明或补正的内容以询标函的形式发送给投标人，投标人/供应商应登录优质采投标工具客户端并保持在线状态，以便及时接收评标委员会可能发出的询标函，并在询标函载明的时间内回复，若投标人未及时回复，视为放弃澄清。

五、异常情形

15.出现下列情形导致电子交易系统无法正常运行，影响招投标过程的公平、公正和信息安全，经第三方机构认定后，各方当事人免责：

(1) 网络、服务器、数据库发生故障造成无法访问或使用的；

(2)电力系统发生故障导致电子服务系统或电子交易系统无法运行；

(3)出现网络攻击、病毒入侵以及电子服务系统或电子交易系统安全漏洞导致无法正常提供服务的；

(4)其他无法保证招投标过程公平、公正和信息安全的情形。

六、异常情形处理

16.出现上述情形，优质采应及时组织相关方查明原因，排除故障。若能保证在开标前恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，但能在原开标时间后2小时内恢复系统运行的，招投标程序继续进行；若导致开评标程序无法按时开展，在原开标时间后2小时内无法恢复系统运行的，按以下程序操作：

（1）项目中止，中止期限由招标人或招标代理机构根据项目具体情况确定。中止期限届满后中止情形尚未消除的，招标人或代理机构可以根据实际情况决定延长中止期限。决定延长中止期限的，应向投标人发出延长中止期限通知，并发布公布。

（2）项目恢复，导致项目中止的情形消除后，招标人或代理机构应当尽快恢复招投标程序，向投标人发出恢复交易通知，并发布公布；已发出延长中止期限通知的，按通知执