合肥市骨科医院

高低压配电房设备高低压实验检测维保服务采购项目

磋

商

文

件

采购人：合肥市骨科医院

二〇二三年五月

目   录

第一部分  磋商公告	1

第二部分  询价须知	2

第三部分  评审内容	3

第四部分  服务需求及内容	4

第五部分  评标办法	5

第六部分  响应文件格式	7

# 第一部分  磋商公告

一、采购项目名称及内容：

1、采购单位：合肥市骨科医院

2、项目名称：合肥市骨科医院高低压配电房设备高低压实验检测维保服务采购项目

3、项目编号：HFSGK20230512

实施内容：主要负责合肥市骨科医院高低压配电房设备高低压实验检测维保服务，保障高低压设备安全运行的工作。

5、合同期限：一次。

6、最高限价：人民币8000元

二、参选人资格要求：

1、参选人具有独立法人资格；

2、参选人具有招标服务内容相关的营业范围，并在报价时提供营业执照复印件一份加盖公章；

3、参选人法定代表人证明书或法定代表人授权书、经办人身份证，授权人联系电话；参选人营业执照复印件；

4、参选人及企业员工在从事招标代理服务工作中无重大违法记录承诺书。重大违法记录，是指受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款的处罚；

5、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间地点及要求：

1、报名时间：6月6日-6月9 日（上午7:30—11：30，下午14:30—17:30，节假日除外）

2、地点：合肥市骨科医院招标采购办公室，巢湖北路58号

3、联系人：陈老师

4、联系方式：19965045685

# 第二部分  询价须知

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：合肥市骨科医院 地址： 巢湖北路58号 联系人：陈老师 电话：19965045685 |
| 2 | 项目名称 | 合肥市骨科医院高低压配电房设备高低压实验检测维保服务采购项目 |
| 3 | 包别划分 | 一个包 |
| 4 | 参选人资格 条件 | 详见第一部分询价公告规定的内容 |
| 5 | 是否接受联合体 | 否 |
| 6 | 构成询价文件其他材料 | 询价文件的澄清、修改及答疑等。 |
| 7 | 询价响应文件份数 | 正本 1 份，装订成册。 |
| 8 | 服务周期 | 1次 |
| 9 | 询价响应文件递交时间 | 2023年6月9日前 |
| 10 | 递交响应文件地点 | 合肥市骨科医院招采办 |
| 11 | 询价有效期 | 30天 |
| 12 | 服务范围 | 主要负责合肥市骨科医院高低压配电房设备高低压实验检测维保服务，保障我院高低压设备安全运行的工作。 |
| 13 | 付款方式 | 合肥市骨科医院高低压配电房设备高低压实验检测维保服务项目，验收合格30个工作日后一次性付款。 |
| 14 | 不足2家的情形 | 截止到开标时间后，提交响应文件的供应商不足2家，或者采购过程中符合要求的供应商不足2家的，此项目作流标处理。 |

# 第三部分  评审内容

- 参选人法定代表人证明书或法定代表人授权书，授权人身份证原件及复印件，授权人联系电话，

2、参选人需有高低压配电房设备高低压实验检测维保资质。

3、参选人须提供有效的营业执照，开标一览表；

4、本地化服务：检测人员资料；

5、参选人认为需要提供的其它资料。

评审专家组通过综合评定，推荐1名入围候选人。

采购人将对所有参加询价的企业的资质、资格证明文件、询价响应文件的真实性进行后期核查，如发现有弄虚作假行为，将取消入库资格，并记入不良记录。

# 第四部分  服务需求与内容

一、项目概况

本项目的服务范围为合肥市骨科医院高低压配电房设备高低压实验检测维保服务

- 二、服务内容

服务内容及限价标准见附件1。各单位须提供纸质版（盖章）报价单密封保存，寄送至合肥市骨科医院招采办。

三、服务要求

采购需求

(一)维护内容及参数：

| 项 目 名 称 及 规 范 | 工作类型 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、一、开关设备 |  |  |  |  |
| 高压开关设备 | 带电巡视 | 10kV | 台/次 | 8 |
| 低压开关设备 | 带电巡视 | 0.4kV | 台/次 | 15 |
| 二、变压器 |  |  |  |  |
| 变压器 | 带电巡视 | 10kV | 台/次 | 2 |
| 三、线路 |  |  |  |  |
| 高压电缆 | 带电巡视 | 10KV | 百米/次 | 8 |
| 2、预防性电气试验 |  |  |  |  |
| 电压等级 | 10千伏 |  | 单位 | 数量 |
| 预试内容 | 变压器绕组直流电阻 |  | 台 | 2 |
|  | 变压器绝缘电阻 |  | 台 | 2 |
|  | 开关柜绝缘电阻试验 |  | 台 | 8 |
|  | 断路器绝缘电阻试验 |  | 台 | 4 |
|  | 母线绝缘电阻试验 |  | 段 | 2 |
|  | 保护装置调试试验 |  | 台 | 4 |
| 3、安全工器具试验 |  |  |  |  |
| 安全工器具试验 | 绝缘手套 |  | 副 | 2 |
|  | 绝缘靴 |  | 副 | 2 |
|  | 绝缘操作杆 |  | 根 | 1 |
|  | 高压验电器 |  | 个 | 1 |
|  | 高压接地线 |  | 组 | 1 |
| 4、线上24小时监控服务 |  |  |  |  |
| 智能模块（总柜） | 带电安装 后台监控 | 0.4kV | 组 | 2 |

（二）预防性试验

1、电力变压器：绝缘电阻、直流电阻、交流耐压试验。

2、电力电缆：绝缘电阻、直流泄漏试验。

3、高压开关柜及母线：绝缘电阻、交流耐压试验。

4、低压开关柜及母线：绝缘电阻试验。

5、开关柜断路器：绝缘电阻、回路电阻、交流耐压、分合闸及合闸弹跳试验。

6、开关柜保护装置：过流、过压保护、过负荷告警、变压器保护试验。

7、二次回路：一次通流二次回路检测、绝缘电阻试验。

8、电压互感器：绝缘电阻、交流耐压试验。

9、电流互感器：绝缘电阻、交流耐压试验。

10、氧化锌避雷器：绝缘电阻、直流泄漏试验。

11、双电源检测检查。

12、根据国家标准出具预防性试验报告。

（三）技术与服务要求

1．服务要求：

1.1、维护界面：10kV公用线路T接点至变压器出线低压总柜开关（包括低压总柜）。

1.2、对配电室设备进行巡视检查，主要是检查电缆线路、变压器、高低压开关柜、电容补偿柜、直流系统的运行情况并填写有关巡视检查记录。

1.3、对配电装置的除尘，盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫，保持良好的卫生状况；应保证配电室内的门窗完整，开闭灵活，普通和事故照明应完整齐全，房屋不漏雨水，电缆沟无进水等；配电室内不堆放易燃、易爆物品及其它杂物。

1.4、配电室标准化建设需按照电力部门有关规范进行管理。

1.5、提供设备运行数据分析报告。

1.6、对配电房安全用具进行检测并出具国网合格证。

1.7、按规范做预防检测性耐压试验，继保整定校验，并出具符合电力部门规定和认可的电气试验报告。

（四）其他

1、所有设备运行编号，一、二次标识齐全，清晰。

2、相序标识清晰、醒目。

3、各类安全标识牌是否清晰、完整。

第五部分  评标办法

评审办法前附表

| 条款号 | 评审项 | 评审因素 | 评审标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 形式评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |  |
|  |  | 响应文件签署 | 响应文件签字盖章符合询价文件规定 |  |
|  |  | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书 | 法定代表人（单位负责人）身份证明及授权委托书符合询价文件规定的格式，按规定格式签字盖章 |  |
|  |  | 响应文件格式 | 符合询价文件给定格式要求，实质性内容齐全，关键内容、字迹清晰可辨 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”规定 |  |
| 3.1.2 | 资格评审 | 营业执照 | 符合第一章“询价公告”规定 | 提供原件扫描件 |
|  |  | 资格要求 | 符合第一章“询价公告”规定 | 提供原件扫描件 |
| 3.1.2 | 响应性评审 | 供应商响应内容 | 符合询价文件要求 |  |
|  |  | 响应报价 | 响应报价不得超过最高限价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价（按询价文件规定提交备选方案的除外） |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”规定 |  |

1、评标办法：最低评标价法。询价小组根据评审办法前附表规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其响应文件按无效响应处理。询价小组根据符合询价要求且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参与询价的未成交的供应商。如果有效最低报价出现两家或以上相同者，且均通过询价小组评审，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予重新询价：

1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2）供应商的报价均超过最高响应限价，采购人不能支付的；

3）因重大变故，采购任务取消的；

4）其他经询价小组一致认定应予终止情形的。

3、在询价过程中，出现下列情形之一的，供应商的响应文件无效：

1）供应商对同一询价项目递交两份或多份内容不同的响应文件，或对同一询价项目有两个或多个报价；

2）供应商报价超过最高限价的。

2、在评审过程中，询价小组认为需要，可要求供应商对其响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。

3、采购人不对成交和未成交的原因做出任何解释。

4、采购人不承诺将合同授予报价最低的供应商，并不做出任何解释。

5、成交供应商须在收到中标通知书之日起十日内与采购人签订合同，否则采购人有权取消其成交资格，并从成交候选单位中另选成交人。如第一中标候选人因故放弃中标，采购人有权从成交候选单位中另选成交人。

第六部分  响应文件格式

合肥市骨科医院

高低压配电房设备高低压实验检测维保

服务采购项目

响应文件

项目名称：

供应商：                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年   月   日

## 一、法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：       性别：

年    龄：       职务：

系          （单位名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商：             （盖公章）

日  期：   年    月    日

法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（背面）

## 二、授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现授权委托     （单位名称） 的    （姓名） 为我公司的合法代理人，就     （项目名称）项目，以本公司的名义签署响应文件，解释响应文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代  理  人：   （签字）   性别 ：年龄：

身份证号码：职务：

供应商：                                       （盖章）

法定代表人：                            （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

代理人身份证复印件（正面）

代理人身份证复印件（背面）

## 三、开标一览表

招标项目编号：                             标包号：

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标总报价 | 小写：￥ 元 大写： |
| 2 | 免费质保期 |  |
| 3 | 交货期 |  |
| 4 | 优惠条件 |  |
| 5 | 备注 |  |

注：

1. 投标人应严格按照开标一览表的格式填写，否则可能导致其投标文件被否决。

2. 招标项目编号和标包号应按招标文件给定的编号填写。

3. 投标人应就所投标的每一标包分别填写一张开标一览表。

4. 本表中投标报价应与分项报价表中的合计金额一致。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：       年       月       日

## 四、参选人综合实力证明资料

## 五、参选人认为需要提供的其它资料